MEMORIAL DESCRITIVO

Obra – Reforma da parte elétrica, lógica é telefone do CRAS IV

Local – Rua Valério Anhé Ribalta, 370 – Portal da Pérola II

Birigui/SP

1 – Objetivo

Descrever os serviços e materiais a serem utilizados na reforma do prédio em questão.

2 – Elétrica

2.1 – Padrão de Entrada

Este é trifásico, Padrão CPFL-Paulista, categoria C4, o qual permanecerá o mesmo existente no local.

2.2 – Fiação Elétrica

Esta deverá ser totalmente substituída, com exceção do cabo de alimentação entre a medição da CPFL-Paulista e o quadro de distribuição.

Deverá ser utilizado cabo flexível antichama – isolação 750V

Deverá obedecer o padrão de cores:

- neutro – cor azul-claro;

- terra – verde ou brasileirinho;

- fase – preto ou vermelho;

- retorno – amarelo.

Nota – no projeto não consta os circuitos dentro da eletrocalha e perfilados, pois não temos o projeto anterior onde hoje estão localizadas as tubulações de descidas, bem como estão a interligação entre as caixas de distribuição nas paredes.

2.3 – Tubulação

Deverá ser utilizada a existente no local, sendo que para os novos pontos solicitados deverá ser executada e embutida.

O diâmetro mínimo das tubulações novas será de 19mm (3/4”)

Toda fiação no teto deverão estar acomodas dentro da eletrocalha e perfilados, sendo que estes deverão ser fixados na laje através de bucha com parafuso

Nota – embutir toda a fiação elétrica que estiver exposta.

2.4 – Quadro de Distribuição

Haverá dois quadros de distribuição, sendo um geral localizado na circulação do imóvel e será de sobrepor e outro de embutir instalado na parede do muro para realizações de eventos na rua ao lado do imóvel.

Este último deverá ter sistema de tranca para cadeado e ter uma isolação IP 66.

Todos os disjuntores deverão ser da mesma marca, do tipo DIN.

Os quadros devem ter espaço para instalação dos DR’s, DPS’s, barramento de neutro e terra.

Nota – os disjuntores existentes hoje no local, não poderão ser reutilizados, deverão ser retirados e entregue para Secretaria de Serviço Social.

2.5 – Comando dos Ventiladores de Teto

Cada ventilador deverá ter seu próprio comando de liga/desliga.

Para os ventiladores já instalados e funcionando, poderá ser usado os comandos existentes, porém, para os novos, este deverão ser do tipo embutido.

Nota – testar todos os ventiladores e comando para ver ser estão funcionando.

2.6 – Iluminação

Toda a tubulação da iluminação externa deverá ser embutida e as luminárias novas externas, se possível manter o mesmo padrão das existentes.

A iluminação externa deverá ser acionada através de um relé fotocélula.

Nota – todas as lâmpadas deverão ser testadas, pois como hoje não tem energia nas mesmas não sabemos se o curto-circuito afetou as mesmas.

2.7 – Aterramento

Este terá que ser feito a partir da ferragem do baldrame existente do prédio.

Utilizar cordoalha de cobre bitola #50mm² e a sua interligação a ferragem do baldrame será através de solda isotérmica.

O setor de elétrica da prefeitura irá mostrar o local escolhido para tal.

3 – Rede de lógica e Telefone

Os cabos de lógica hoje existentes no local foram testados e estão funcionando.

Os cabos de telefone não foram testados, porém, deverão ser testados.

Tanto os cabos de lógica e telefone hoje existentes no local que não estejam embutidos, deverão ser, bem como os novos.

Nota – qual dúvida durante a execução que não consta em projeto ou neste memorial descritivo deverá ser consultado antes de qualquer execução por parte da empresa vencedora.

Eng. Marco Pompeu

Chefe de Divisão de Projetos